## FE-Combustao
Fonte: AP-42 (USEPA, 2003) - https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s06.pdf
Table 1.6-2 - EMISSION FACTORS FOR NOx , SO2 , AND CO FROM WOOD RESIDUE COMBUSTION
Source Category | NOX - Emission Factor (lb/MMbtu) | NOX - Emission Factor (lb/ton) | Emission Factor Rating | SO2 - Emission Factor (lb/MMbtu) | SO2 - Emission Factor (lb/ton) | Emission Factor Rating | CO - Emission Factor (lb/MMbtu) | CO - Emission Factor (lb/ton) | Emission Factor Rating | COV - Emission Factor (lb/MMbtu) | COV - Emission Factor (lb/ton) | Emission Factor Rating
Bar/bark and wet wood/wet wood-fired boiler | 0.22 | 3.6533 | A | 0.025 | 0.41515 | A | 0.6 | 9.9636 | A | 0.017 | 0.2823 | D
Dry wood-fired boilers | 0.49 | 8.1369 | C | 0.025 | 0.41515 | A | 0.6 | 9.9636 | A | 0.017 | 0.2823 | D
Table 1.6-1 - EMISSION FACTORS FOR PM FROM WOOD RESIDUE COMBUSTION
Fuel | PM Control Device | Filterable PM (lb/MMbtu) | Filterable PM (lb/ton) | Emission Factor Rating | Filterable PM10 (lb/MMbtu) | Filterable PM10 (lb/ton) | Emission Factor Rating | Filterable PM2.5 (lb/MMbtu) | Filterable PM2.5 (lb/ton) | Emission Factor Rating
Bark/Bark and Wet Wood | No Control | 0.56 | 9.2994 | C | 0.5 | 8.303 | D | 0.43 | 7.1406 | D
Dry Wood | No Control | 0.4 | 6.6424 | A | 0.36 | 5.9782 | D | 0.31 | 5.1479 | D
Wet Wood | No Control | 0.33 | 5.48 | A | 0.29 | 4.8157 | D | 0.25 | 4.1515 | D
Bark | Mechanical Collector | 0.54 | 8.9672 | D | 0.49 | 8.1369 | D | 0.29 | 4.8157 | D
Bark and Wet Wood | Mechanical Collector | 0.35 | 5.8121 | C | 0.32 | 5.3139 | D | 0.19 | 3.1551 | D
Dry Wood | Mechanical Collector | 0.3 | 4.9818 | A | 0.27 | 4.4836 | D | 0.16 | 2.657 | D
Wet Wood | Mechanical Collector | 0.22 | 3.6533 | A | 0.2 | 3.3212 | D | 0.12 | 1.9927 | D
All Fuels | Electrolyzed Gravel Bed | 0.1 | 1.6606 | D | 0.074 | 1.2288 | D | 0.065 | 1.0794 | D
All Fuels | Wet Scrubber | 0.066 | 1.096 | A | 0.065 | 1.0794 | D | 0.065 | 1.0794 | D
All Fuels | Fabric Filter | 0.1 | 1.6606 | C | 0.074 | 1.2288 | D | 0.065 | 1.0794 | -
All Fuels | Eletrostatic Precipitator | 0.054 | 0.89672 | B | 0.04 | 0.66424 | D | 0.035 | 0.58121 | -
HHV - Eucalipto (MMBTU/lb) | 0.008303
Para conversão de lb/MMBtu para lb/ton, o fator deve ser multiplicado por (HHV*2000), onde HHV é dado em MMbtu/lb.
Equação Geral:
Onde: E - emissão EF - fator de emissão ER - eficiência de redução de emissão
𝐸=𝐴 𝑥 𝐸𝐹 𝑥 (1−𝐸𝑅/100)
Note on A21: Biomass Energy Databook - Edition 4 (US Department of Energy, 2011). Appendix A Disponível em: http://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub33120.pdf
Note on B21: Foi utilizado o dado médio de HHV do eucalipto, obtido a partir das faixas: 8.174 - 8.432 Btu/lb

## Massa Específica
Tipo Madeira | Densidade (g/cm³) | Referência
Eucalyptus spp | 0.44 | GATTO et al. (2000)
Eucalyptus grandis - Eucalyptus urophylla | 0,447-0,552 | QUEIROZ et al. (2004)
Eucalyptus pellita | 0.558 | OLIVEIRA et al. (2010)
Eucalyptus grandis | 0,508-0,597 | TRUGILHO et al. (2001)
Eucalyptus saligna | 0,514-0,603 | TRUGILHO et al. (2001)
Eucalyptus spp | 0,46-0,72 | SILVA (1998)
Média (g/cm³) | 0.5399
Média (kg/m³) | 539.9

## Monitoramento
Fonte: Informações enviadas pelo empreendimento através do Ofício IEMA N° 463/2016 - DP/IEMA
Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Maio/2015
Chaminé da Caldeira
Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média
|  | 1 | 2 | 3
Material Particulado
Concentração nas Condições da Chaminé | mg/m³ | 230.9 | 186.9 | 155.2 | 191
Concentração - 8% de Oxigênio | mg/Nm³ | 248.9 | 201.2 | 156.5 | 202.2
Taxa de Emissão | kg/h | 1.3 | 1.06 | 0.83 | 1.0633
Óxidos de Nitrogênio
Concentração nas Condições da Chaminé | mg/m³ | 20.3 | 20.3 | 22.7 | 21.1
Concentração - 8% de Oxigênio | mg/Nm³ | 21.9 | 21.9 | 22.9 | 22.2333
Taxa de Emissão | kg/h | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11667
Dados de Medição
Temperatura | ºC | 149 | 146 | 167 | 154
Velocidade do Gás | m/s | 13.4 | 13.5 | 14 | 13.6333
Vazão Normal Base Seca | Nm³/h | 5217 | 5272 | 5291 | 5260
Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 9484 | 9514 | 9867 | 9621.6667
Parâmetro | Unidade | Chaminé da Caldeira
MP | mg/Nm³ | 202.2
NOx | mg/Nm³ | 22.2333
Temperatura | ºC | 154
Vazão Normal Base Seca | Nm³/h | 5260
Consumo combustível | m³/h | 0.53

## Emissão Chaminé
Funcionamento - Segunda a sexta (h): | 10
Funcionamento - Sábado (h): | 5
Fonte: Informações enviadas pelo empreendimento através do Ofício IEMA N° 463/2016
Fonte Emissora | Tipo de Combustível | Consumo Combustível [t/h] | Latitude [º] | Longitude [º] | Diâmetro [m] | Vazão [m³/h] | Temperatura [ºC] | Altura [m] | Taxa de Emissão [kg/h]
[9 empty] | PM | PM10 | PM2,5 | NOX | SO2 | CO | VOC
Chaminé Caldeira | Lenha/Eucalipto | 0.28615 | -20.433 | -40.3553 | 0.5 | 9621.6667 | 154 | 9.5 | 1.0636 | 0.85532 | 0.73652 | 0.11695 | 0.059397 | 1.4255 | 0.04039
TOTAL | [8 empty] | 1.0636 | 0.85532 | 0.73652 | 0.11695 | 0.059397 | 1.4255 | 0.04039
Note on A1: Segunda a sexta: 07:30 às 17:30
Note on A2: Sábado: 07:00 às 12:00
Note on G7: Vazão nas condições da chaminé.
Note on J7: Média dos dados de monitoramento
Note on M7: Média dos dados de monitoramento