## FE-Combustão
Referência: AP-42 (EPA, 2003): https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch01/final/c01s06.pdf
Table 1.6-1 - EMISSION FACTORS FOR PM FROM WOOD RESIDUE COMBUSTION | [11 empty] | HHV - Eucalipto (MMBTU/lb) | 0.008303
Fuel | PM Control Device | Filterable PM (lb/MMbtu) | Filterable PM (lb/ton) | Emission Factor Rating | Filterable PM10 (lb/MMbtu) | Filterable PM10 (lb/ton) | Emission Factor Rating | Filterable PM2.5 (lb/MMbtu) | Filterable PM2.5 (lb/ton) | Emission Factor Rating |  | Para conversão de lb/MMBtu para lb/ton, o fator deve ser multiplicado por (HHV*2000), onde HHV é dado em MMbtu/lb.
Bark/Bark and Wet Wood | No Control | 0.56 | 9.2994 | C | 0.5 | 8.303 | D | 0.43 | 7.1406 | D
Dry Wood | No Control | 0.4 | 6.6424 | A | 0.36 | 5.9782 | D | 0.31 | 5.1479 | D
Wet Wood | No Control | 0.33 | 5.48 | A | 0.29 | 4.8157 | D | 0.25 | 4.1515 | D
Bark | Mechanical Collector | 0.54 | 8.9672 | D | 0.49 | 8.1369 | D | 0.29 | 4.8157 | D
Bark and Wet Wood | Mechanical Collector | 0.35 | 5.8121 | C | 0.32 | 5.3139 | D | 0.19 | 3.1551 | D
Dry Wood | Mechanical Collector | 0.3 | 4.9818 | A | 0.27 | 4.4836 | D | 0.16 | 2.657 | D
Wet Wood | Mechanical Collector | 0.22 | 3.6533 | A | 0.2 | 3.3212 | D | 0.12 | 1.9927 | D
All Fuels | Electrolyzed Gravel Bed | 0.1 | 1.6606 | D | 0.074 | 1.2288 | D | 0.065 | 1.0794 | D
All Fuels | Wet Scrubber | 0.066 | 1.096 | A | 0.065 | 1.0794 | D | 0.065 | 1.0794 | D
All Fuels | Fabric Filter | 0.1 | 1.6606 | C | 0.074 | 1.2288 | D | 0.065 | 1.0794 | -
All Fuels | Eletrostatic Precipitator | 0.054 | 0.89672 | B | 0.04 | 0.66424 | D | 0.035 | 0.58121 | -
Fuel | PM Control Device | Condensible PM (lb/MMbtu) | Condensible PM (lb/ton) | Emission Factor Rating | Filterable PM10 (lb/MMbtu) | Filterable PM10 (lb/ton) | Emission Factor Rating | Filterable PM2.5 (lb/MMbtu) | Filterable PM2.5 (lb/ton) | Emission Factor Rating
All Fuels | All Controls/No Controls | 0.017 | 0.2823 | A | - | - | - | - | - | -
Table 1.6-2 - EMISSION FACTORS FOR NOx , SO2 , AND CO FROM WOOD RESIDUE COMBUSTION
Source Category | NOX - Emission Factor (lb/MMbtu) | NOX - Emission Factor (lb/ton) | Emission Factor Rating | SO2 - Emission Factor (lb/MMbtu) | SO2 - Emission Factor (lb/ton) | Emission Factor Rating | CO - Emission Factor (lb/MMbtu) | CO - Emission Factor (lb/ton) | Emission Factor Rating | COV - Emission Factor (lb/MMbtu) | COV - Emission Factor (lb/ton) | Emission Factor Rating
Bar/bark and wet wood/wet wood-fired boiler | 0.22 | 3.6533 | A | 0.025 | 0.41515 | A | 0.6 | 9.9636 | A | 0.017 | 0.2823 | D
Dry wood-fired boilers | 0.49 | 8.1369 | C | 0.025 | 0.41515 | A | 0.6 | 9.9636 | A | 0.017 | 0.2823 | D
Equação Geral:
Onde: E - emissão EF - fator de emissão ER - eficiência de redução de emissão
𝐸=𝐴 𝑥 𝐸𝐹 𝑥 (1−𝐸𝑅/100)
Note on M2: Biomass Energy Databook - Edition 4 (US Department of Energy, 2011). Appendix A Disponível em: http://info.ornl.gov/sites/publications/Files/Pub33120.pdf
Note on N2: Foi utilizado o dado médio de HHV do eucalipto, obtido a partir das faixas: 8.174 - 8.432 Btu/lb

## Massa Específica
Tipo Madeira | Densidade (g/cm³) | Referência
Eucalyptus spp | 0.44 | GATTO et al. (2000)
Eucalyptus grandis - Eucalyptus urophylla | 0,447-0,552 | QUEIROZ et al. (2004)
Eucalyptus pellita | 0.558 | OLIVEIRA et al. (2010)
Eucalyptus grandis | 0,508-0,597 | TRUGILHO et al. (2001)
Eucalyptus saligna | 0,514-0,603 | TRUGILHO et al. (2001)
Eucalyptus spp | 0,46-0,72 | SILVA (1998)
Média | 0.5399

## Dados
Fonte: Informações enviadas pelo empreendimento através dos Ofícios IEMA N° 122/2017
Caldeira |  | Processo Produtivo
Combustível | Lenha (madeira de eucalipto) | Mês | Quantidade de Lenha Eucalipto Comprada (m³)
Alimentação (m³/h) | 0.4 | Janeiro | -
Altura da chaminé (m) | 7 | Fevereiro | 44.16
Diâmetro (m) | 0.35 | Março | 43.97
Latitude | -20.3368 | Abril | 44.92
Longitude | -40.4034 | Maio | 44.36
Equipamento de Controle | Sem controle | Junho | 45.51
|  | Julho | -
|  | Agosto | 45.12
|  | Setembro | 63.76
|  | Outubro | 46.03
|  | Novembro | 45.51
|  | Dezembro | 54.87
|  | Total | 478.21
Note on B9: Latitude fornecida pela empresa (-20,337º) foi corrigida, pois a coordenada fornecida foi a da rua do empreendimento, e não do local da chaminé
Note on B10: Latitude fornecida pela empresa (-40,403361º) foi corrigida, pois a coordenada fornecida foi a da rua do empreendimento, e não do local da chaminé
Note on B11: Em resposta ao oficio do IEMA 122/2017, o empreendimento destacou que no momento estava sem equipamento de controle

## Monitoramento
Fonte: Informações enviadas pelo empreendimento através dos Ofícios IEMA N° 122/2017
Monitoramento de Emissões Atmosféricas - abril/2015
Chaminé da Caldeira
Parâmetros |  | Amostragem |  |  | Média | Unidade
|  | 1 | 2 | 3
Dados de Medição
Temperatura dos Gases |  | 135.33 | 135.92 | 135.83 | 135.6933 | ºC
Velocidade do Gás |  | 7.31 | 7.41 | 7.41 | 7.3767 | m/s
Umidade do Gás |  | 1.24 | 1.46 | 1.13 | 1.2767 | %
Vazão nas Condições da Chaminé |  | 2532 | 2566 | 2565 | 2554.3333 | m³/h
Vazão Normal Base Seca (Qnbs) |  | 1666 | 1682 | 1689 | 1679 | Nm³/h
Variação Isocinética |  | 96 | 96 | 95 | 95.6667 | %
Poluentes
NOX | Concentração (a) | 67.82 | 69.87 | 78.09 | 71.9267 | mg/Nm³
| Concentração (b) | 103.72 | 109.43 | 135.36 | 116.17 | mg/Nm³
| Taxa de Emissão | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | kg/h
Material Particulado | Concentração (a) | 48.35 | 50.15 | 49.32 | 49.2733 | mg/Nm³
| Concentração (b) | 73.95 | 78.55 | 85.5 | 79.3333 | mg/Nm³
| Taxa de Emissão | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | kg/h
O2 | Teor | 12.5 | 12.7 | 13.5 | 12.9 | %
CO2 | Teor | 7.42 | 7.28 | 6.84 | 7.18 | %
CO | Teor | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | %
(b) nas condições normais de temperatura e pressão (0°C e 1 atm) e base seca
(b) nas condições normais de temperatura e pressão (0°C e 1 atm), corrigido a 8% de excesso de O2

## Emissão Chaminé
Consumo de Lenha (m³/h): | 0.05459
Conversão de lb/ton para kg/t: | 0.5
Fonte: Informações enviadas pelo empreendimento através dos Ofícios IEMA N° 122/2017
Fonte Emissora | Equipamento de Controle | Combustível | Consumo Combustível [t/h] | Latitude [º] | Longitude [º] | Diâmetro [m] | Vazão [Nm³/h] | Vazão [m³/h] | Temperatura [ºC] | Altura [m] | Fração Material Particulado |  | Fator de Emissão [lb/t] |  |  | Taxa de Emissão [kg/h]
[11 empty] | PM10/PM | PM2.5/PM | SO2 | CO | VOC | PM | PM10 | PM2,5 | NOX | SO2 | CO | VOC
Chaminé da Caldeira | Sem controle | Lenha | 0.029473 | -20.3368 | -40.4034 | 0.35 | 1679 | 2554.3333 | 135.6933 | 7 | 0.9 | 0.76 | 0.41515 | 9.9636 | 0.2823 | 0.08273 | 0.074457 | 0.062875 | 0.12076 | 0.0061179 | 0.14683 | 0.0041602
TOTAL | [15 empty] | 0.08273 | 0.074457 | 0.062875 | 0.12076 | 0.0061179 | 0.14683 | 0.0041602
Note on L6: Considerada relação PM10/PM obtida na Table 1.6-5 do AP-42
Note on M6: Considerada relação PM2.5/PM obtida na Table 1.6-5 do AP-42
Note on Q6: Dado de monitoramento referente ao ano de 2015
Note on T6: Dado de monitoramento referente ao ano de 2015