## Resumo-2015
DATA | UG01 |  | UG02 |  | UG03 |  | UG04 |  | UG05 |  | UG06 |  | UG07 |  | UG08 |  | UG09 |  | UG10 |  | UG11 |  | UG12 |  | UG13 |  | UG14 |  | UG15 |  | UG16 |  | UG17 |  | UG18 |  | UG19 |  | UG20 |  | TOTAL
| Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h) | Consumo de Combustíveis (kg) | Horas de Serviço (h)
2015-01-01 | 1315402 | 730 | 1299858 | 727 | 1318964 | 731 | 0 | 0 | 1325749 | 731 | 1288196 | 706 | 1308873 | 720 | 1307884 | 727 | 1313192 | 728 | 1300717 | 724 | 1319174 | 726 | 1315654 | 730 | 1303039 | 719 | 1324212 | 724 | 1328620 | 728 | 1280291 | 706 | 1319826 | 732 | 1295558 | 715 | 1280256 | 700 | 1299542 | 711 | 24845007 | 13715
2015-02-01 | 1054842 | 584 | 1149504 | 646 | 1202887 | 664 | 0 | 0 | 1105267 | 629 | 1223812 | 669 | 1195540 | 661 | 1183886 | 658 | 1194377 | 661 | 1183681 | 659 | 1190895 | 658 | 1198342 | 664 | 1193137 | 661 | 1179358 | 647 | 1096072 | 599 | 1202650 | 662 | 1165327 | 654 | 1215418 | 666 | 1209220 | 661 | 1212984 | 661 | 22357199 | 12364
2015-03-01 | 1253334 | 694 | 1303972 | 728 | 1304562 | 725 | 486925 | 293 | 1226994 | 732 | 957669 | 523 | 1340723 | 740 | 1330318 | 735 | 1343987 | 743 | 1337399 | 739 | 1320870 | 722 | 1333868 | 738 | 342205 | 190 | 1322825 | 724 | 1356301 | 741 | 1330103 | 729 | 1334285 | 738 | 1346229 | 739 | 1357462 | 737 | 1355900 | 732 | 24285931 | 13442
2015-04-01 | 1243831 | 691 | 1227890 | 683 | 1268442 | 704 | 1180039 | 664 | 1247361 | 657 | 742509.8 | 425 | 907014 | 500 | 1175598.8 | 654 | 1257895.8 | 699 | 1241290.8 | 692 | 1265252.5333 | 697 | 1214350.5333 | 679 | 1048228.3333 | 602 | 1272076.2 | 700 | 1246650.2 | 686 | 446649 | 252 | 1252936.25 | 698 | 1271625.25 | 700 | 1282762.25 | 703 | 1290407.25 | 703 | 23082810 | 12789
2015-05-01 | 593138 | 332 | 1148903 | 645 | 1229579 | 688 | 1200607 | 690 | 1255054 | 698 | 1235156 | 699 | 944815 | 539 | 423044.2336 | 242 | 133155.5389 | 76 | 1231805 | 688 | 1255876 | 691 | 1174995 | 659 | 968118 | 549 | 1185904 | 656 | 1265623 | 697 | 1227723 | 700 | 1238019 | 690 | 1209449 | 673 | 1232647 | 688 | 1243913 | 692 | 21397523.7725 | 11992
2015-06-01 | 179350.3279 | 106 | 513822.2787 | 291 | 511419.6311 | 289 | 471598.8852 | 271 | 458239.8463 | 257 | 127940 | 74 | 152435.5861 | 88 | 729197.4959 | 418 | 0 | 0 | 158995.9918 | 91 | 861409.6783 | 477 | 846237.8484 | 478 | 754488.627 | 433 | 599630.1598 | 331 | 834680 | 460 | 300334 | 173 | 237262.5881 | 137 | 172243.4713 | 100 | 154603.627 | 90 | 260686.5943 | 150 | 8324576.6373 | 4714
2015-07-01 | 360931 | 205 | 373321 | 208 | 309053 | 173 | 275765 | 157 | 303293 | 167 | 282695.78 | 160 | 269213.36 | 153 | 263916 | 151 | 0 | 0 | 299462.26 | 167 | 216734 | 119 | 362858.92 | 204 | 387728.75 | 218 | 127873.75 | 75 | 176807.4 | 98 | 465148.11 | 264 | 466056.87 | 259 | 456941.52 | 256 | 392524.53 | 225 | 464810.82 | 258 | 6255135.07 | 3517
2015-08-01 | 419399.42 | 240 | 308767.75 | 173 | 296731.84 | 165 | 438534.65 | 252 | 402920.39 | 225 | 581924.56 | 347 | 587272.11 | 338 | 563775.76 | 345 | 0 | 0 | 174193 | 123 | 377259 | 206 | 155759 | 88 | 238218 | 134 | 267986 | 150 | 240026 | 135 | 695730 | 394 | 655004 | 367 | 684872 | 383 | 625869 | 359 | 580138 | 321 | 8294380.48 | 4745
2015-09-01 | 852779 | 484 | 806033 | 452 | 762497 | 426 | 668033 | 380 | 322019 | 185 | 545191 | 307 | 597493 | 340 | 542365 | 309 | 0 | 0 | 734085 | 416 | 573773 | 317 | 105619 | 63 | 517456 | 291 | 1145795 | 643 | 1089409 | 606 | 781402 | 442 | 857330 | 479 | 942520 | 524 | 800229 | 459 | 465650.71 | 258 | 13109678.71 | 7381
2015-10-01 | 1041922 | 593 | 1068943 | 600 | 1075295 | 601 | 858409 | 489 | 1030819 | 582 | 880702 | 497 | 856609 | 486 | 936891 | 530 | 0 | 0 | 982159 | 554 | 1113243 | 613 | 1046598 | 599 | 1064398 | 600 | 1219815 | 686 | 1236052 | 688 | 546253 | 309 | 119290.25 | 66 | 538588 | 300 | 547415 | 312 | 344416 | 198 | 16507817.25 | 9303
2015-11-01 | 744631 | 426 | 46580.86 | 26 | 779001 | 438 | 527853 | 318 | 740756 | 416 | 709433 | 406 | 725916 | 413 | 606875 | 345 | 75472 | 63 | 638163 | 359 | 1082856 | 595 | 743650 | 426 | 1034580 | 582 | 1045572 | 588 | 1078008 | 602 | 1039655 | 590 | 345303 | 199 | 1043102 | 580 | 1058394 | 604 | 1099934 | 617 | 15165734.86 | 8593
2015-12-01 | 668168 | 382 | 571351 | 328 | 353991 | 208 | 747138 | 429 | 795963 | 448 | 1048827 | 593 | 1035479 | 589 | 1023237 | 581 | 1010051 | 588 | 1030881 | 583 | 896258 | 495 | 853277 | 485 | 857489 | 483 | 808156 | 457 | 837124 | 467 | 985106 | 559 | 1021107 | 580 | 1021541 | 577 | 995291 | 568 | 1049628 | 577 | 17610063 | 9977
TOTAL | 9727727.7479 | 5467 | 9818945.8887 | 5507 | 10412422.4711 | 5812 | 6854902.5352 | 3943 | 10214435.2363 | 5727 | 9624056.14 | 5406 | 9921383.0561 | 5567 | 10086988.2895 | 5695 | 6328130.3389 | 3558 | 10312832.0518 | 5795 | 11473600.2116 | 6316 | 10351209.3017 | 5813 | 9709085.7104 | 5462 | 11499203.1098 | 6381 | 11785372.6 | 6507 | 10301044.11 | 5780 | 10011746.9581 | 5599 | 11198087.2413 | 6213 | 10936673.407 | 6106 | 10668010.3743 | 5878 | 201235856.7798 | 112532

## ppm to mg.m-3 (hidden)
Conversão ppm para mg/m³:
Equação Geral:
Onde: MW (g/mol) - massa molar P (atm) - pressão do gás P0 - 1 atm (CNTP) T (K) - temperatura do gás T0 - 298,15 K (25 ºC) (CNTP)
Massa Molar - MW [g/mol] |  | Fonte | Concentração NOx [ppm] | Temperatura [ºC] | Temperatura [K] | Pressão [atm] | Concentração NOX [mg/m³]
NO2 | 46.0055 | Chaminé Gerador 2 | 1035.8889 | 342.5556 | 615.7056 | 1 | 631.6378
NO | 30.01 | Chaminé Gerador 3 | 999.1111 | 358.8889 | 632.0389 |  | 593.4689
CO | 28.01 | Chaminé Gerador 17 | 1084.3333 | 352.8889 | 626.0389 |  | 650.2636
O3 | 48 | Chaminé Gerador 18 | 1029 | 363.2222 | 636.3722 |  | 607.0607
H2S | 34.1
SO2 | 64.066
HCl | 36.46
HF | 20.0063
C3H8 | 44.1
Benzeno | 78.11
CO2 | 44.01
Massa Molar NOx
30.8098 | NOx = (95% NO e 5% NO2)
𝑚𝑔/𝑚^3 =𝑝𝑝𝑚 . 0,04087 . 𝑀𝑊 . [(𝑃/𝑃_0 ). (𝑇_0/𝑇)]

## FE-Combustão
Referências: AP-42 (EPA, 1996) - https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/final/c03s04.pdf
Table 3.4-1 - GASEOUS EMISSION FACTORS FOR LARGE STATIONARY DIESEL AND ALL STATIONARY DUAL-FUEL ENGINES
Pollutant | Diesel Fuel
| Emission Factor (lb/hp-hr) (power output) | Emission Factor (kg/KW-hr) (power output) | Emission Factor (lb/MMBtu) (fuel input) | Emission Factor (ng/J) (power output) | Emission Factor (kg/MWh) (power output) | Emission Factor Rating
NOX
Uncontrolled | 0.024 | 0.014592 | 3.2 | 1376 | 4.9536 | B
Controlled | 0.013 | 0.007904 | 1.9 | 817 | 2.9412 | B
CO | 0.0055 | 0.003344 | 0.85 | 365.5 | 1.3158 | C
SOX | 8,09*10^-3*S | 0.0052138 | 1,01*S | 1.0706 | 0.0038542 | B
CO2 | 1.16 | 0.70528 | 165 | 70950 | 255.42 | B
PM | 0.0007 | 0.0004256 | 0.1 | 43 | 0.1548 | B
TOC (CH4) | 0.000705 | 0.00042864 | 0.09 | 38.7 | 0.13932 | C
Methane | 6.345e-05 | 3.8578e-05 | 0.0081 | 3.483 | 0.012539 | E
Nonmethane | 0.00064155 | 0.00039006 | 0.0819 | 35.217 | 0.12678 | E
Teor de enxofre (%) | 1.06
Note on A16: Obtido nos relatórios de monitoramento dos geradores

## Monitoramento_Cham. Geradores
Chaminé do Gerador 2 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 2 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 2
Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Janeiro/2015 | [6 empty] | Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Abril/2015 | [6 empty] | Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Outubro2015
Chaminé do Gerador 2 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 2 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 2
Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada | Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada | Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
Material Particulado | [6 empty] | Material Particulado | [6 empty] | Material Particulado
Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 63 | 65.6 | 71.6 | 66.7333 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 69.9 | 66 | 63.3 | 66.4 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 82 | 80.8 | 71.9 | 78.2333 | -
Taxa de Emissão | kg/h | 3.07 | 3.19 | 3.45 | 3.2367 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 3.2 | 2.96 | 2.89 | 3.0167 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 3.85 | 3.78 | 3.37 | 3.6667 | -
Dióxidos de Enxofre | [6 empty] | Dióxidos de Enxofre | [6 empty] | Dióxidos de Enxofre
Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 513.7 | 497.1 | 475.1 | 495.3 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 489.5 | 473.7 | 511.8 | 491.6667 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 463.5 | 475.2 | 500.2 | 479.6333 | 479.6
Taxa de Emissão | kg/h | 25.02 | 24.14 | 22.89 | 24.0167 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 22.4 | 21.23 | 23.38 | 22.3367 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 21.76 | 22.2 | 23.48 | 22.48 | -
Óxidos de Nitrogênio | [6 empty] | Óxidos de Nitrogênio | [6 empty] | Óxidos de Nitrogênio
NOx (atual O2) | ppm-v | 997 | 1015 | 1023 | 1011.6667 | - | NOx (atual O2) | ppm-v | 1047 | 1067 | 1039 | 1051 | - | NOx (atual O2) | ppm-v | 1056 | 1021 | 1058 | 1045 | -
NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 666 | 688 | 706 | 686.6667 | - | NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 692 | 687 | 677 | 685.3333 | - | NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 726 | 708 | 722 | 718.6667 | -
Dados de Medição | [6 empty] | Dados de Medição | [6 empty] | Dados de Medição
Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 48698 | 48567 | 48480 | 48581.6667 | - | Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 45756 | 44823 | 45680 | 45419.6667 | - | Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 46939 | 46718 | 46935 | 46864 | -
Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 114846 | 114631 | 114487 | 114654.6667 | - | Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 113044 | 113104 | 113685 | 113277.6667 | - | Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 113585 | 113378 | 113167 | 113376.6667 | -
Temperatura dos Gases | ºC | 326 | 326 | 328 | 326.6667 | - | Temperatura dos Gases | ºC | 357 | 363 | 363 | 361 | - | Temperatura dos Gases | ºC | 345 | 338 | 337 | 340 | -
Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 33.6 | 33.5 | 33.5 | 33.5333 | - | Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 33 | 33.1 | 33.2 | 33.1 | - | Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 33.2 | 33.1 | 33.1 | 33.1333 | -
Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 4.6 | - | Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | - | Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1667 | -
Teor de Oxigênio | % | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.1667 | - | Teor de Oxigênio | % | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | - | Teor de Oxigênio | % | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 12.2667 | -
Tipo combustível: | OC-1B | [5 empty] | Tipo combustível: | OC-1B | [5 empty] | Tipo combustível: | OC-1B
Poder calorífico (kcal/kg) | 9532 | [5 empty] | Poder calorífico (kcal/kg) | 9532 | [5 empty] | Poder calorífico (kcal/kg) | 9532
Enxofre total (% massa) | 1.06 | [5 empty] | Enxofre total (% massa) | 1.06 | [5 empty] | Consumo médio combustível (kg/h) | 1733.5
Consumo médio combustível (kg/h) | 1790 | [5 empty] | Consumo médio combustível (kg/h) | 1790
Massa específica (kg/m³) | 981.8 | [5 empty] | Massa específica (kg/m³) | 981.8
Chaminé do Gerador 3 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 3 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 3
Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Janeiro/2015 | [6 empty] | Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Abril/2015 | [6 empty] | Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Outubro2015
Chaminé do Gerador 3 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 3 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 3
Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada | Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada | Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
Material Particulado | [6 empty] | Material Particulado | [6 empty] | Material Particulado
Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 71 | 66.2 | 62.5 | 66.5667 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 64 | 64.4 | 63.5 | 63.9667 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 79.9 | 78.9 | 76.8 | 78.5333 | -
Taxa de Emissão | kg/h | 3.24 | 3.03 | 2.88 | 3.05 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 2.96 | 2.97 | 2.92 | 2.95 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 3.61 | 3.54 | 3.45 | 3.5333 | -
Dióxidos de Enxofre | [6 empty] | Dióxidos de Enxofre | [6 empty] | Dióxidos de Enxofre
Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 504.6 | 516.1 | 524.3 | 515 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 492.8 | 505.4 | 451.5 | 483.2333 | 483.3 | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 446.1 | 474.3 | 490.1 | 470.1667 | -
Taxa de Emissão | kg/h | 23.05 | 23.64 | 24.18 | 23.6233 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 22.79 | 23.32 | 20.73 | 22.28 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 20.18 | 21.27 | 22.01 | 21.1533 | -
Óxidos de Nitrogênio | [6 empty] | Óxidos de Nitrogênio | [6 empty] | Óxidos de Nitrogênio
NOx (atual O2) | ppm-v | 939 | 949 | 952 | 946.6667 | - | NOx (atual O2) | ppm-v | 1033 | 1016 | 1014 | 1021 | - | NOx (atual O2) | ppm-v | 1073 | 1012 | 1004 | 1029.6667 | -
NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 615 | 613 | 615 | 614.3333 | - | NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 684 | 668 | 671 | 674.3333 | - | NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 734 | 709 | 696 | 713 | -
Dados de Medição | [6 empty] | Dados de Medição | [6 empty] | Dados de Medição
Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 45670 | 45811 | 46112 | 45864.3333 | 45865 | Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 46248 | 46134 | 45907 | 46096.3333 | - | Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 45237 | 44855 | 44904 | 44998.6667 | -
Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 114007 | 113796 | 113460 | 113754.3333 | - | Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 116641 | 115161 | 113862 | 115221.3333 | - | Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 110702 | 111108 | 111692 | 111167.3333 | -
Temperatura dos Gases | ºC | 364 | 361 | 361 | 362 | - | Temperatura dos Gases | ºC | 366 | 363 | 359 | 362.6667 | - | Temperatura dos Gases | ºC | 350 | 353 | 353 | 352 | -
Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 33.3 | 33.3 | 33.2 | 33.2667 | 33.2 | Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 34.1 | 33.7 | 33.3 | 33.7 | - | Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.5 | -
Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | - | Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | - | Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1333 | -
Teor de Oxigênio | % | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7333 | 11.8 | Teor de Oxigênio | % | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | - | Teor de Oxigênio | % | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.3333 | -
Tipo combustível: | OC-1B | [5 empty] | Tipo combustível: | OC-1B | [5 empty] | Tipo combustível: | OC-1B
Poder calorífico (kcal/kg) | 9532 | [5 empty] | Poder calorífico (kcal/kg) | 9532 | [5 empty] | Poder calorífico (kcal/kg) | 9532
Enxofre total (% massa) | 1.06 | [5 empty] | Enxofre total (% massa) | 1.06 | [5 empty] | Consumo médio combustível (kg/h) | 1798
Consumo médio combustível (kg/h) | 1824 | [5 empty] | Consumo médio combustível (kg/h) | 1826
Massa específica (kg/m³) | 981.8 | [5 empty] | Massa específica (kg/m³) | 981.8
Chaminé do Gerador 17 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 17 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 17
Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Janeiro/2015 | [6 empty] | Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Abril/2015 | [6 empty] | Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Outubro2015
Chaminé do Gerador 17 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 17 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 17
Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada | Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada | Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
Material Particulado | [6 empty] | Material Particulado | [6 empty] | Material Particulado
Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 51.8 | 55.8 | 56.8 | 54.8 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 70.8 | 69.6 | 64.8 | 68.4 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 72.4 | 72 | 71.4 | 71.9333 | -
Taxa de Emissão | kg/h | 2.44 | 2.62 | 2.63 | 2.5633 | 2.57 | Taxa de Emissão | kg/h | 3.22 | 3.17 | 2.94 | 3.11 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 3.37 | 3.35 | 3.35 | 3.3567 | -
Dióxidos de Enxofre | [6 empty] | Dióxidos de Enxofre | [6 empty] | Dióxidos de Enxofre
Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 483.2 | 468.6 | 488.9 | 480.2333 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 504.5 | 474.9 | 518 | 499.1333 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 441 | 451.8 | 459.3 | 450.7 | -
Taxa de Emissão | kg/h | 22.79 | 22.02 | 22.69 | 22.5 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 22.97 | 21.64 | 23.49 | 22.7 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 20.5 | 21.03 | 21.55 | 21.0267 | -
Óxidos de Nitrogênio | [6 empty] | Óxidos de Nitrogênio | [6 empty] | Óxidos de Nitrogênio
NOx (atual O2) | ppm-v | 1045 | 1064 | 1102 | 1070.3333 | - | NOx (atual O2) | ppm-v | 1114 | 1093 | 1102 | 1103 | - | NOx (atual O2) | ppm-v | 1056 | 1070 | 1113 | 1079.6667 | -
NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 698 | 707 | 710 | 705 | - | NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 744 | 719 | 729 | 730.6667 | - | NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 720 | 733 | 759 | 737.3333 | -
Dados de Medição | [6 empty] | Dados de Medição | [6 empty] | Dados de Medição
Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 47154 | 47000 | 46406 | 46853.3333 | - | Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 45532 | 45569 | 45339 | 45480 | - | Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 46475 | 46546 | 46919 | 46646.6667 | -
Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 111452 | 111956 | 110680 | 111362.6667 | - | Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 113653 | 113955 | 113945 | 113851 | - | Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 115252 | 115065 | 114991 | 115102.6667 | -
Temperatura dos Gases | ºC | 337 | 339 | 340 | 338.6667 | - | Temperatura dos Gases | ºC | 364 | 365 | 364 | 364.3333 | - | Temperatura dos Gases | ºC | 357 | 354 | 356 | 355.6667 | -
Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 32.6 | 32.7 | 32.4 | 32.5667 | - | Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 33.2 | 33.3 | 33.3 | 33.2667 | - | Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 33.7 | 33.6 | 33.6 | 33.6333 | -
Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3333 | - | Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3333 | - | Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | -
Teor de Oxigênio | % | 12 | 12 | 11.7 | 11.9 | - | Teor de Oxigênio | % | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.9333 | - | Teor de Oxigênio | % | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.2333 | -
Tipo combustível: | OC-1B | [5 empty] | Tipo combustível: | OC-1B | [5 empty] | Tipo combustível: | OC-1B
Poder calorífico (kcal/kg) | 9532 | [5 empty] | Poder calorífico (kcal/kg) | 9532 | [5 empty] | Poder calorífico (kcal/kg) | 9532
Enxofre total (% massa) | 1.06 | [5 empty] | Enxofre total (% massa) | 1.06 | [5 empty] | Consumo médio combustível (kg/h) | 1804
Consumo médio combustível (kg/h) | 1824 | [5 empty] | Consumo médio combustível (kg/h) | 1798
Massa específica (kg/m³) | 981.8 | [5 empty] | Massa específica (kg/m³) | 981.8
Chaminé do Gerador 18 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 18 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 18
Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Janeiro/2015 | [6 empty] | Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Abril/2015 | [6 empty] | Monitoramento de Emissões Atmosféricas - Outubro2015
Chaminé do Gerador 18 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 18 | [6 empty] | Chaminé do Gerador 18
Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada | Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada | Parâmetros | Unidade | Amostragem |  |  | Média Calculada | Média Tabelada
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
Material Particulado | [6 empty] | Material Particulado | [6 empty] | Material Particulado
Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 61.2 | 57.5 | 59.8 | 59.5 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 60 | 63 | 59.8 | 60.9333 | 61 | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 69.1 | 76.8 | 70.7 | 72.2 | -
Taxa de Emissão | kg/h | 2.75 | 2.62 | 2.74 | 2.7033 | 2.71 | Taxa de Emissão | kg/h | 2.76 | 2.87 | 2.75 | 2.7933 | 2.8 | Taxa de Emissão | kg/h | 3.24 | 3.6 | 3.34 | 3.3933 | 3.4
Dióxidos de Enxofre | [6 empty] | Dióxidos de Enxofre | [6 empty] | Dióxidos de Enxofre
Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 517.9 | 541 | 492 | 516.9667 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 457.7 | 464.3 | 442.4 | 454.8 | - | Concentração nas Condições Normais Base Seca | mg/Nm³ | 462.6 | 492.7 | 450.7 | 468.6667 | -
Taxa de Emissão | kg/h | 23.29 | 24.68 | 22.53 | 23.5 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 21.05 | 21.17 | 20.37 | 20.8633 | - | Taxa de Emissão | kg/h | 21.71 | 23.1 | 21.32 | 22.0433 | -
Óxidos de Nitrogênio | [6 empty] | Óxidos de Nitrogênio | [6 empty] | Óxidos de Nitrogênio
NOx (atual O2) | ppm-v | 1048 | 952 | 960 | 986.6667 | 986 | NOx (atual O2) | ppm-v | 1091 | 1043 | 992 | 1042 | - | NOx (atual O2) | ppm-v | 1081 | 1065 | 1029 | 1058.3333 | -
NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 663 | 595 | 586 | 614.6667 | - | NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 758 | 724 | 691 | 724.3333 | - | NOx como NO2 (15% O2) | ppm-v | 750 | 741 | 713 | 734.6667 | -
Dados de Medição | [6 empty] | Dados de Medição | [6 empty] | Dados de Medição
Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 44970 | 45612 | 45794 | 45458.6667 | - | Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 46005 | 45598 | 46041 | 45881.3333 | - | Vazão dos Gases nas Condições Normais Base Seca | Nm³/h | 46922 | 46880 | 47307 | 47036.3333 | -
Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 114348 | 115359 | 115281 | 114996 | - | Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 114084 | 113588 | 113769 | 113813.6667 | - | Vazão dos Gases nas Condições da Chaminé | m³/h | 116524 | 116752 | 115584 | 116286.6667 | -
Temperatura dos Gases | ºC | 380 | 380 | 375 | 378.3333 | - | Temperatura dos Gases | ºC | 358 | 363 | 358 | 359.6667 | - | Temperatura dos Gases | ºC | 355 | 355 | 345 | 351.6667 | -
Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 33.4 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | - | Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 33.3 | 33.2 | 33.3 | 33.2667 | - | Velocidade Média dos Gases (a) | m/s | 34.1 | 34.1 | 33.8 | 34 | -
Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5667 | - | Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | - | Teor de Dióxido de Carbono | % | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | -
Teor de Oxigênio | % | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.3667 | - | Teor de Oxigênio | % | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | - | Teor de Oxigênio | % | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3667 | -
Tipo combustível: | OC-1B | [5 empty] | Tipo combustível: | OC-1B | [5 empty] | Tipo combustível: | OC-1B
Poder calorífico (kcal/kg) | 9532 | [5 empty] | Poder calorífico (kcal/kg) | 9532 | [5 empty] | Poder calorífico (kcal/kg) | 9532
Enxofre total (% massa) | 1.06 | [5 empty] | Enxofre total (% massa) | 1.06 | [5 empty] | Consumo médio combustível (kg/h) | 1832
Consumo médio combustível (kg/h) | 1826 | [5 empty] | Consumo médio combustível (kg/h) | 1826
Massa específica (kg/m³) | 981.8 | [5 empty] | Massa específica (kg/m³) | 981.8

## Emissão Chaminés
Conversão de lb/10³ gal para kg/10³ L ou kg/m³: |  | 0.12 |  |  |  | Geração de Energia - 2015 |  | Capacidade Instalada (MWh) | Capacidade Instalada/Gerador (MWh)
Teor Enxofre Óleo combustível OCB1 (%): |  | 1 |  |  |  | Total (MWh) | Por Gerador (KWh)
Densidade OCB1 [kg/L] |  | 0.9818 |  |  |  | 948305.6 | 5487.8796 | 172 | 8.6
1 kW = 0.0034095106405145 MMBtu
Fonte: Informações fornecidos pelo empreendimento através do Ofício N° 564/2016
Fonte Emissora | Latitude [º] | Longitude [º] | Temperatura [ºC] | Vazão |  | Percentual de Horas Trabalhadas [%] | Diâmetro [m] | Altura [m] | Consumo | Monitoramento |  |  |  | FE [proporção dados medidos (PM, NOx e SO2) - (kg/L)] FE [CO e COV] - (kg/KW-hr) |  |  |  |  | Taxa de Emissão [kg/h]
|  |  |  | [m³/h] | [Nm³/h] |  |  |  | [L/h] | PM [kg/h] | NOx [mg/m³] | NOx [kg/h] | SO2 [kg/h] | PM | NOX | SO2 | CO | VOC | PM | PM10 | PM2,5 | NOX | SO2 | CO | VOC
Chaminé Gerador 1 | -20.379 | -40.4365 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 62.41% | 1.1 | 45 | 1812.3385 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 1.9151 | 1.5744 | 1.5204 | 43.4217 | 13.7594 | 11.4529 | 1.3359
Chaminé Gerador 2 | -20.379 | -40.4366 | 342.5556 | 113327.1667 | 46955.1111 | 62.87% | 1.1 | 45 | 1816.0457 | 3.3067 | 631.6378 | 71.5817 | 22.9444 | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.0787 | 1.7089 | 1.6504 | 45.0001 | 14.4241 | 11.5367 | 1.3457
Chaminé Gerador 3 | -20.379 | -40.4366 | 358.8889 | 113381 | 45653.1111 | 66.35% | 1.1 | 45 | 1824.7491 | 3.1778 | 593.4689 | 67.2881 | 22.3522 | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.1084 | 1.7333 | 1.6739 | 44.6437 | 14.83 | 12.1757 | 1.4202
Chaminé Gerador 4 | -20.379 | -40.4366 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 45.01% | 1.1 | 45 | 1770.7265 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 1.3495 | 1.1094 | 1.0714 | 30.5982 | 9.6959 | 8.2603 | 0.96352
Chaminé Gerador 5 | -20.379 | -40.4366 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 65.38% | 1.1 | 45 | 1816.6202 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.0109 | 1.6531 | 1.5965 | 45.5942 | 14.4479 | 11.9976 | 1.3995
Chaminé Gerador 6 | -20.3792 | -40.4367 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 61.71% | 1.1 | 45 | 1813.2558 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 1.8946 | 1.5576 | 1.5042 | 42.9589 | 13.6128 | 11.3251 | 1.321
Chaminé Gerador 7 | -20.3792 | -40.4367 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 63.55% | 1.1 | 45 | 1815.2146 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 1.9532 | 1.6057 | 1.5507 | 44.2861 | 14.0333 | 11.6624 | 1.3604
Chaminé Gerador 8 | -20.3792 | -40.4367 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 65.01% | 1.1 | 45 | 1804.0342 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 1.9858 | 1.6325 | 1.5765 | 45.0253 | 14.2676 | 11.9306 | 1.3916
Chaminé Gerador 9 | -20.3793 | -40.4367 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 40.62% | 1.1 | 45 | 1811.5338 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 1.2458 | 1.0242 | 0.98905 | 28.2469 | 8.9509 | 7.4537 | 0.86944
Chaminé Gerador 10 | -20.3793 | -40.4367 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 66.15% | 1.1 | 45 | 1812.5979 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.0302 | 1.669 | 1.6118 | 46.0334 | 14.587 | 12.14 | 1.4161
Chaminé Gerador 11 | -20.3795 | -40.4369 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 72.1% | 1.1 | 45 | 1850.2677 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.2588 | 1.8569 | 1.7933 | 51.2147 | 16.2289 | 13.2315 | 1.5434
Chaminé Gerador 12 | -20.3796 | -40.4369 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 66.36% | 1.1 | 45 | 1813.7095 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.0378 | 1.6753 | 1.6178 | 46.2047 | 14.6413 | 12.1778 | 1.4205
Chaminé Gerador 13 | -20.3796 | -40.4369 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 62.35% | 1.1 | 45 | 1810.5212 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 1.9114 | 1.5713 | 1.5175 | 43.3384 | 13.7331 | 11.4424 | 1.3347
Chaminé Gerador 14 | -20.3797 | -40.4369 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 72.84% | 1.1 | 45 | 1835.5067 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.2638 | 1.8611 | 1.7973 | 51.329 | 16.2651 | 13.3677 | 1.5593
Chaminé Gerador 15 | -20.3797 | -40.4369 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 74.28% | 1.1 | 45 | 1844.7583 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.3201 | 1.9074 | 1.842 | 52.6064 | 16.6699 | 13.6316 | 1.5901
Chaminé Gerador 16 | -20.3799 | -40.437 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 65.98% | 1.1 | 45 | 1815.2247 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.0279 | 1.6671 | 1.61 | 45.9808 | 14.5704 | 12.1086 | 1.4124
Chaminé Gerador 17 | -20.3798 | -40.437 | 352.8889 | 113438.7778 | 46326.6667 | 63.92% | 1.1 | 45 | 1821.2785 | 3.01 | 650.2636 | 73.7651 | 22.0756 | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 1.9239 | 1.5816 | 1.5274 | 73.7651 | 14.1097 | 11.7294 | 1.3682
Chaminé Gerador 18 | -20.3799 | -40.4371 | 363.2222 | 115032.1111 | 46125.4444 | 70.92% | 1.1 | 45 | 1835.7751 | 2.9633 | 607.0607 | 69.8315 | 22.1356 | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.1017 | 1.7278 | 1.6686 | 73.7651 | 15.6996 | 13.0157 | 1.5182
Chaminé Gerador 19 | -20.3799 | -40.4372 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 69.7% | 1.1 | 45 | 1824.3385 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.153 | 1.77 | 1.7093 | 48.818 | 15.4694 | 12.7916 | 1.4921
Chaminé Gerador 20 | -20.3799 | -40.4372 | 345 | 105177.1532 | 46476 | 67.1% | 1.1 | 45 | 1848.5484 |  |  |  |  | 0.0016932 | 0.03839 | 0.012165 | 0.003344 | 0.00039006 | 2.1002 | 1.7265 | 1.6674 | 47.6188 | 15.0894 | 12.3139 | 1.4364
TOTAL | [18 empty] | 39.6707 | 32.6131 | 31.4953 | 950.4493 | 285.0857 | 235.7452 | 27.4986
Dados Operacionais e de Monitoramento
Valor Médio | Combustível [kg/h] | Combustível [L/h] | TE PM [kg/h] | TE SO2 [kg/h] | TE NOx [kg/h]
| 1805.9583 | 1839.4361 | 3.1144 | 22.3769 | 70.6166
Fator de Emissão |  |  | Relação PM10/PM | Relação PM2.5/PM10
FE PM [kg/L] | FE SO2 [kg/L] | FE NOx [kg/L]
0.0016932 | 0.012165 | 0.03839 | 0.82209 | 0.96573
Note on G1: Dados obtidos do Inventário de Gases de Efeito Estufa - 2015, fornecido pela TEVISA
Note on A2: Teor de Enxofre: http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-anp/resol-anp/2016/janeiro&item=ranp-3--2016
Note on H2: Total de 20 geradores
Note on A3: Andrielly Moutinho Knupp: Obtido no relatório de monitoramento dos geradores e no 'Memorial descritivo.docx'
Note on E10: Vazão dos gases nas Condições Chaminé
Note on F10: Vazão dos gases Condições Normais Base Seca
Note on A33: Informações obtidas na aba: Dados de Monitoramento
Note on D37: Adotada a relação PM10/PM obtida a partir: Table 3.4-2 - Particulate and Particle-sizing Emission Factors for Large Uncontrolled Stationary Diesel Engines - Rating E
Note on E37: Adotada a relação PM2.5/PM10 obtida a partir: Table 3.4-2 - Particulate and Particle-sizing Emission Factors for Large Uncontrolled Stationary Diesel Engines - Rating E

## Emissão Tanques
Densidade OC-1B (kg/L): | 0.968
Densidade OC-1B (lb/gal): | 8.0784
Conversão kg/L para lb/gal: | 8.3454
Conversão metro para pés: | 3.2808
Conversão metro cúbico para pés cúbicos: | 35.3147
Conversão metro cúbico para galão: | 264.172
Fonte: Informações enviadas pelo empreendimento através dos Ofícios IEMA N° 564/2016
Identificação do tanque | Combustível | Combustível Usado no TANKS | Tipo de Teto | Tipo de tanque | Cor da Pintura do Tanque | Latitude [º] | Longitude [º] | Diâmetro [m] | Diâmetro [ft] | Altura [m] | Altura [ft] | Altura da Cúpula [m] | Altura da Cúpula [ft] | Altura Real da Cúpula [ft] | Altura máxima líquido [m] | Altura máxima líquido [ft] | Altura média líquido [m] | Altura média líquido [ft] | Volume total [m³] | Volume total [ft³] | Volume útil [m³] | Volume útil [gal] | Volume útil [gal] - Calculado pelo Tanks | Volume armazenado [t/ano] | Volume armazenado [bbl/ano] | Distúrbios por ano | Emissão dos Tanques [lbs/ano] | Emissão dos Tanques [kg/h] | Emissão dos Tanques [t/ano]
TQ-PAB901 | Óleo combustível OCB1 | Residual oil n. 6 | Cônico | Fixo | Preto | -20.377 | -40.4372 | 16.2 | 53.1496 | 12.6 | 41.3386 | 13.1 | 42.979 | 1.6404 | 12.1 | 39.6982 | 11.4 | 37.4016 | 2597.1 | 91715.8074 | 2500 | 660430 |  | 100000 | 845000 | 51.7231 | 18.25 | 0.00094498 | 0.0082781
TQ-PAB 902 | Óleo combustível OCB1 | Residual oil n. 6 | Cônico | Fixo | Preto | -20.377 | -40.4369 | 16.2 | 53.1496 | 12.6 | 41.3386 | 13.1 | 42.979 | 1.6404 | 12.1 | 39.6982 | 11.4 | 37.4016 | 2597.1 | 91715.8074 | 2500 | 660430 |  | 100000 | 845000 | 51.7231 | 18.25 | 0.00094498 | 0.0082781
TQ-PBA 901 | Óleo combustível OCB1 | Residual oil n. 6 | Cônico | Fixo | Revest. s/ pintura | -20.3786 | -40.4365 | 6.8 | 22.3097 | 7.2 | 23.622 | 7.7 | 25.2625 | 1.6404 | 6.95 | 22.8018 | 6.6 | 21.6535 | 261.5 | 9234.7941 | 200 | 52834.4 | 66677.7385 | 200000 | 1690000 | 51.7387 | 1.68 | 8.699e-05 | 0.00076203
TQ-PBC 901 | Óleo combustível OCB1 | Residual oil n. 6 | Cônico | Fixo | Revest. s/ pintura | -20.3784 | -40.4366 | 9 | 29.5276 | 9 | 29.5276 | 9.5 | 31.168 | 1.6404 | 8.6 | 28.2152 | 8.5 | 27.8871 | 572.6 | 20221.1972 | 500 | 132086 |  | 200000 | 1690000 | 5.4557 | 0.28 | 1.4498e-05 | 0.00012701
TQ-PBF 901 | Diesel | Distillate fuel oil n. 2 | Cônico | Fixo | Branco | -20.3786 | -40.4366 | 9 | 29.5276 | 9 | 29.5276 | 9.5 | 31.168 | 1.6404 | 8.7 | 28.5433 | 8.3 | 27.231 | 572.6 | 20221.1972 | 500 | 132086 |  | 270 | 2281.5 | 0.63341 | 7.32 | 0.00037903 | 0.0033203
TQ-QAC 901 | Óleo lubrificante | Residual oil n. 6 | Cônico | Fixo | Vermelho | -20.3784 | -40.4366 | 3.18 | 10.4331 | 10.4 | 34.1207 | 10.9 | 35.7612 | 1.6404 | 10.1 | 33.1365 | 10 | 32.8084 | 82.6 | 2916.9942 | 80 | 21133.76 |  | 310 | 2619.5 | 5.0414 | 0.12 | 6.2136e-06 | 5.4431e-05
TOTAL | [26 empty] | 45.9 | 0.0023767 | 0.02082
Fonte de informação: USER’S GUIDE to TANKS
For surge tanks or constant level tanks, the number of turnovers calculated by dividing the throughput by the working volume may be excessively high. In this case, the number of turnovers should be adjusted by multiplying by the average change in the liquid height in feet and dividing by the maximum liquid height. Enter this computed value as the turnover rate, or enter 4 as a default turnover rate. Then, adjust the net throughput by multiplying the adjusted turnovers by the working
Note on A1: http://www.br.com.br/wcm/connect/28dc5984-064e-4093-991c-23a32cb8b4cf/fispq-oleocomb-oc-1b.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lLJwxju
Note on Z9: Conversão de t/ano para bbl/ano: http://www.portalnaval.com.br/media/tabela/conversao_petroleo_gas_1.pdf
Note on AA9: Conversão de bbl para ft³: 5,614 Fonte: https://www3.epa.gov/ttn/chief/software/tanks/tank4man.pdf
Note on F10: Considerada cor cinza, pois no Tanks não há cor preta.
Note on F11: Considerada cor cinza, pois no Tanks não há cor preta.

## Resumo
Fonte Emissora | Taxa de Emissão [kg/h]
| PM | PM10 | PM2.5 | NOX | SO2 | CO | VOC
Chaminés dos Geradores | 39.6707 | 32.6131 | 31.4953 | 950.4493 | 285.0857 | 235.7452 | 27.4986
Tanques | - | - | - | - | - | - | 0.0023767
TOTAL | 39.6707 | 32.6131 | 31.4953 | 950.4493 | 285.0857 | 235.7452 | 27.501